Arbeitshilfe: Brand- und Rauchschutztüren

| Betriebsteil: | Datum: |
| --- | --- |
| Fragenkatalog Brand- und Rauchschutztüren | Erfüllt | Nicht erfüllt |
| Liegt eine Bestätigung des zur Installation der Brand- und Rauchschutztüren beauftragten Fachunternehmens vor, dass bei Planung, Bau und Betrieb der Brand- und Rauchschutztüren die Anforderungen aller einschlägigen Vorschriften beachtet wurden? |  |  |
| Wurde die Ausführung der Brand- und Rauchschutztüren mit der zuständigen Brandschutzbehörde abgestimmt? |  |  |
| Wurde die Ausführung der Brand- und Rauchschutztüren mit dem Feuerversicherer abgestimmt? |  |  |
| Ist die Betreuung der Brand- und Rauchschutztüren innerbetrieblich geregelt? |  |  |
| Sind die vorgeschriebenen Wartungstermine für die Brand- und Rauchschutztüren bekannt? |  |  |
| Wurden die Wartungstermine in die Betriebsabläufe integriert? |  |  |
| Gibt es einen klar definierten Maßnahmenplan für die Behebung von technische Störungen der Brand- und Rauchschutztüren? |  |  |
| Sind technische Kompensationsmaßnahmen (z. B. dauerhafte Sicherung des Brandabschnittes durch Verschließen der Brand- und Rauchschutztüren und Nutzung anderer Zugänge in den Brandabschnitt) für den Ausfall der RWA geplant? |  |  |
| Ist die Tür noch vorhanden und eingebaut? |  |  |
| Sind die Dichtlippen noch vorhanden? Achtung: Nicht jede Brandschutztür braucht Dichtlippen, aber wenn doch, so werden sie ab und zu beschädigt oder entfernt. |  |  |
| Ist die Tür ständig geschlossen? |  |  |
| Wird sie über Rauchmelder geschlossen: Sind die Rauchmelder noch vorhanden? |  |  |
| Ist der gesamte Schließmechanismus in Ordnung? |  |  |
| Ist ein Hinweisschild „Aufkeilen verboten“ angebracht? Dies ist nicht unbedingt erforderlich, aber sinnvoll. |  |  |
| Bei zweiflügeligen Brandschutztüren (T 30–2): Ist ein funktionsfähiger Schließfolgeregler angebracht? |  |  |
| Gibt es offene Bohrlöcher in der Wand oberhalb der Tür? |  |  |
| Ist das Schloss rauchdicht? |  |  |
| Bei Brandschutztüren, die zugleich auch rauchdicht sind: Ist die Tür im geschlossenen Zustand unten dicht? |  |  |
| Ist ein Türfeststeller (Hacken, Einraster) verbotenerweise angebracht worden? |  |  |
| Ist die Tür oder deren Rahmen/die Zarge angerostet, beschädigt, angebohrt? |  |  |
| Ist die Tür korrekt eingeputzt? |  |  |
| Sind Griffe, Schloss, Klinke, Bänder und der Beschlag in gutem Zustand? |  |  |
| Passt die Verbindung Tür zu Rahmen noch? |  |  |
| Schließt die Tür, ohne zu blockieren bzw. aufzusitzen? |  |  |
| Gibt es unten keinen unzulässig großen Spalt? Herstellerangaben ggf. telefonisch erfragen. |  |  |
| Ist die Tür in einem Winkel von ca. 15° noch komplett selbstschließend? |  |  |
| Ist an der Tür ein geprägtes Schild angebracht, dem wesentliche Daten über die Tür zu entnehmen sind (T 30/T 90, Hersteller, Herstellungsjahr, Prüfnummer, Zulassungsnummer usw.)? |  |  |
| Feststelleinrichtungen |  |  |
| Liegt eine Bestätigung des zur Installation der Feststelleinrichtungen beauftragten Fachunternehmens vor, dass bei Planung, Bau und Betrieb der Feststelleinrichtungen die Anforderungen aller einschlägigen Vorschriften beachtet wurden? |  |  |
| Wurde die Ausführung der Feststelleinrichtungen mit der zuständigen Brandschutzbehörde abgestimmt? |  |  |
| Wurde die Ausführung der Feststelleinrichtungen mit dem Feuerversicherer abgestimmt? |  |  |
| Ist die Betreuung der Feststelleinrichtungen innerbetrieblich geregelt? |  |  |
| Sind die vorgeschriebenen Wartungstermine für die Feststelleinrichtungen bekannt? |  |  |
| Wurden die Wartungstermine in die Betriebsabläufe integriert? |  |  |
| Gibt es einen klar definierten Maßnahmenplan für die Behebung von technischen Störungen der Feststelleinrichtungen? |  |  |
| Sind technische Kompensationsmaßnahmen (z. B. dauerhafte Sicherung des Brandabschnittes durch Verschließen der Brand- und Rauchschutztüren und Nutzung anderer Zugänge in den Brandabschnitt) für den Ausfall der Feststelleinrichtungen geplant? |  |  |
| Zusammenfassung: |